**ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΞΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Το **Κέντρο Υγείας Παξών** είναι κτίριο ισόγειο. Μετά την αυτοψία κλιμακίου του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της 6ης Υ.ΠΕ. που πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις στις **06/10/2025**, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

1. Απομάκρυνση όλων των άχρηστων και εκτός λειτουργίας υλικών από τις οδεύσεις διαφυγής του Κέντρου Υγείας.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση 7 φωτιστικών ασφάλειας και σήμανσης διαφυγής.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση 2 απλών Πυροσβεστικών φωλιών.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης (1 πίνακας πυρανίχνευσης και κατάλληλος αριθμός ανιχνευτών σε όλους τους επικίνδυνους χώρους (π.χ. λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμου κτλ) .
5. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς στους χώρους που προβλέπονται από την Νομοθεσία.
6. Προμήθεια και εγκατάσταση (με την κατάλληλη σήμανση 2 πυροσβεστήρων CO2 5kg (1 στο λεβητοστάσιο και 1 στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα) επίσης 2 αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής 12kg (στο χώρο της δεξαμενής καυσίμου και του καυστήρα).
7. Ο χώρος του λεβητοστασίου που βρίσκετε και η δεξαμενή καυσίμου, πρέπει να γίνει ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με την χρήση κατάλληλης πυράντοχης πόρτας 60 λεπτών πυραντίστασης.
8. Κατασκευή κατάλληλης διάστασης λεκάνης ασφαλείας στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου.

Τέλος πρέπει να οριστεί ομάδα Πυρασφάλειας του κτιρίου και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να γίνει επίδειξη χρήσης των απλών πυροσβεστικών μέσων.

**ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**

***ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ***

***Προϊστάμενος Τμήματος***

***Υπεύθυνος Επιχειρησιακών***

***Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών***

***E-mail:***[***k.karzis@dypede.gr***](mailto:k.karzis@dypede.gr)

***Τηλ.: 2613 600575***