| Φύλλο Συμμόρφωσης Επισκευής του Πίνακα του Κεντρικού Κλιματισμού & του Πύργου ψύξης |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| Επισκευή του Πύργου Ψύξης και του υδρόψυκτου συστήματος της μονάδας. Επίσης απαιτείται αποξήλωση του παλιού πίνακα του λεβητοστασίου και τοποθέτηση νέου. | ΝΑΙ |  |
| Αποξήλωση του παλιού πίνακα του λεβητοστασίου και τοποθέτηση νέου. | ΝΑΙ |  |
| 1. Εκκένωση δικτύου νερού πύργου ψύξης | ΝΑΙ |  |
| 2. Επισκευή διαρροής σε σωλήνα 5in με INOX Σέλα Επισκευής RS1-200/52-59 | ΝΑΙ |  |
| 3.Πλύσιμο πύργου, χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών, μηχανικός και χημικός καθαρισμός εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη. | ΝΑΙ |  |
| 4. Καθαρισμός των πτερυγίων των ανεμιστήρων, των ακροφυσίων(μπεκ)του σταγονοσυλλέκτη | ΝΑΙ |  |
| 5.Καθαρισμός των περσίδων εισόδου αέρα, των προστατευτικών καλυμμάτων των στοιχείων μονάδας και των eliminators. Καθαρισμός της κυψελοειδούς επιφάνειας συναλλαγής (διασκορπισμού) | ΝΑΙ |  |
| 6. Καθαρισμός του φίλτρου νερού της λεκάνης. | ΝΑΙ |  |
| 7.Βάψιμο 2 φορές με ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθάνης | ΝΑΙ |  |
| 8. Αντικατάσταση φλοτέρ 1in | ΝΑΙ |  |
| 9. Επαναπλήρωση δικτύου-Έλεγχος στεγανότητας | ΝΑΙ |  |
| 10. Τοποθέτηση κατάλληλου κοτοτσεσοσύρματος, δίχτυ ή άλλο αποτρεπτικό μέσο στην διάταξη του Πύργου Ψύξης και στα ηχοαπορροφητικά πάνελ που τον περιβάλλουν που να διασφαλίζει ότι είναι αδύνατη η είσοδος πτηνών, που να είναι δυνατή όμως η όποια διέλευση | ΝΑΙ |  |
| Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικού πίνακα του λεβητοστασίου |  |  |
| Όσον αφορά τον ηλεκτρολογικό πίνακα του λεβητοστασίου στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού πίνακα αυτοματισμού του λεβητοστασίου και τοποθέτηση νέου. Αυτό θα εξυπηρετήσει ως προς τον έλεγχο των κάτωθι: | ΝΑΙ |  |
| - Κυκλοφορητής ονομαστικής ισχύος 300W - Εξαεριστήρας ταράτσας ονομαστικής ισχύος 1,5KW - Εξαεριστήρας υπογείου ονομαστικής ισχύος 1,1KW - Εξαεριστήρας ονομαστικής ισχύος 0,55KW - Εξαεριστήρας WC ονομαστικής ισχύος 0,55KW - Δύο (2) Κυκλοφορητές ονομαστικής ισχύος 2,2KW - Κυκλοφορητής ονομαστικής ισχύος 1,5KW - Τρείς (3) Κυκλοφορητές ονομαστικής ισχύος 0,5KW | ΝΑΙ |  |
| Ο νέος πίνακας θα απαρτίζεται από - Πίνακα επίτοιχο στεγανό από λαμαρίνα DKP - Επιλογικούς διακόπτες τριών θέσεων (AUTO,Manual,Off) μετά των λυχνιών - ένδειξης(*). - Ρελέ ισχύος με θερμικά (θερμομαγνητικά) - Βοηθητικές επαφές επιβεβαίωση BMS Κατάλληλων(*) ονομαστικών στοιχείων για κάθε ελεγχόμενο μηχάνημα - Προσαρμογή σε υπάρχον BMS | ΝΑΙ |  |
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει: |  |  |
| 1. Να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου και ότι θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των προς επισκευή μηχανημάτων τόσο ως προς τα υλικά που θα τοποθετηθούν, όσο και ως προς το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. | ΝΑΙ |  |
| 2. Να καταθέσει βεβαίωση επίσκεψης υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κ.Υ. ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. | ΝΑΙ |  |
| 3.Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών. Η συμμόρφωση θα πιστοποιείται με σχετικά πιστοποιητικά σε ισχύ, τα οποία ο συμμετέχοντας θα πρέπει να υποβάλει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |
| 4.Να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που να κατέχει όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία | ΝΑΙ |  |
| 5.Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός) βεβαίωση –αναγγελίας δραστηριότητας Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας | ΝΑΙ |  |
| 6.Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση αντίστοιχων εργασιών δομή Υγείας το τελευταίο έτος από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το οποίο θα αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό εμπειρίας ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |
| 7.Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |
| 8.Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| 9.Σε περίπτωση που απαιτηθεί διακοπή ρεύματος, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και σε χρονικό διάστημα που δε θα επηρεάζει την λειτουργία αυτής. | ΝΑΙ |  |
| 10.Η δαπάνη αφορά στην εργασία και στην προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται και περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. | ΝΑΙ |  |
| 11.Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο | ΝΑΙ |  |
| 12.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. της 6ης Υ.ΠΕ. | ΝΑΙ |  |
| 14.Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με τις Διευθύνσεις της αντίστοιχων Υπηρεσιών της 6ης Υ.ΠΕ. | ΝΑΙ |  |